| Вентиляция, водоснабжение, теплоснабжение - ООО "АВ группа" Москва, Рязанский проспект, 8А, тел./факс: (495) 971-78-30. |
| --- |
| www.vvt.ru | e-mail: zakaz@vvt.ru |

Правила подбора компрессорного оборудования

(основные положения)

- Компрессор определяют следующие основные параметры:

| Параметр | Единица измерения |
| --- | --- |
| ## Производительность | # л/мин; м 3/мин |
| Давление | Бар; атмосфер; |
| Качество воздуха: - точка росы (наличие влаги); - содержание механических примесей; - содержание масла; | град. по Со(по Цельсию) Микрон мг/м3 |

Производительность, как правило, указывается на входе (всасывании) и в зависимости от типа компрессора различна по эффективности на выходе от всасывания.

| Тип компрессора | Эффективность, % |
| --- | --- |
| ## Поршневой коаксиальный (прямая передача) | 50-60 |
| Поршневой с ременным приводом 1 ступень 2 ступени | 60-70 70-75 |
| Винтовой* | 95-98 |

* - производительность на выходе согласно ISO 1217 (каталоги и прайс-листы  за  2004 год).

- Подбор оборудования

- для каких целей будет применяться компрессор и предполагаемый режим работы);

- какая минимально допустимая производительность из расчета эксплуатируемого оборудования Вам необходима (расчет: производительность на выходе, минус 15-20%, условия установки; ожидаемая модернизация производства; утечки в системе; длина, качество и сложность трубопроводов; размещение ресиверов);

- какое минимально допустимое давление на потребителях сжатого воздуха?;

- какие требования по качеству воздуха необходимы для правильной эксплуатации Вашего оборудования (содержание примесей: механических, масла, влаги). Подбор: (центробежный сепаратор; охладители,  фильтры от 3 до 0,003 микрон (для поршневых компрессоров 600-800 и для винтовых 1000-1200 часов работы), осушители.

- размещение компрессора вблизи рабочих мест (Пример: GENESIS 62-64 дБ(а));

- наличие ровной площадки для установки винтового (без фундамента, как у поршневых).

- Различия поршневого и винтового компрессора:

| Характеристики | Поршневой | Винтовой |
| --- | --- | --- |
| Температура воздуха на выходе, С град. | 80-120 | + 8-13 к окружающ. |
| Шум, дБ (А) | 80-95 | 62-78 |
| Расчетная наработка на отказ, часов | 3000-6000 | 40000-60000 |
| Штатная система очистки воздуха от масла | нет | Есть |
| Режим подачи воздуха в зависимости от модели | 50/50 (!) | Круглосуточно |
| Содержание масел мг/м. куб. | 76 | 1-3 |
| Микропроцессорное управление | нет | есть |
| Эффективность (всасывание/выход) | 50-70 % | 95-99 % |

(!) 50 % времени работает, 50% времени технологический перерыв.

### ДОСТОИНСТВА:

### Поршневые компрессоры:

- низкая инвестиционная стоимость;

- удобен при отсутствии постоянного разбора воздуха;

Винтовые компрессоры:

- эксплуатация в самых жестких нагрузочных режимах 24 часа в сутки;

- высокий уровень качества воздуха и эксплутационных параметров;

- микропроцессорная система: контроля, диагностики, регулировки и управления;

- позволяет устанавливать компрессорное оборудование вблизи рабочих мест в силу низкого шума при работе, отсутствия вибраций, привлекательного и безопасного дизайна.

| Организация |  |  | ИНН КПП |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Утверждаю: |  |  |  |  |
| *Ф.И.О. |  |  |  |  |
| Должность: |  |  |  |  |
| Город: |  |  |  |  |
| Адрес: |  |  |  |  |
| *Код города: |  | * Телефон: |  |  |
| E-mail: |  | Факс: |  |  |
| Другой способ связи: |  |  |  |  |

Поля, выделенные*, необходимы для связи с Вами. Не забудьте их заполнить.